附件1

珠海市房屋市政工程视频监控安装

位置、数量要求

- 一、视频监控要求

施工现场视频监控系统由建设单位负责统筹实施，若同一个施工场地存在多个施工单位，建设单位应明确各施工单位职责分工。施工现场视频监控系统建设完成后通过视频专线通道（包含4G、5G、光纤专线）对接至“平台”。

- 二、摄像头安装位置、数量要求

- （一）每个施工现场均应按要求布设摄像头。其中房建工程，每个地块应按要求布设摄像头；隧道工程，每个工点应按要求布设摄像头；一般市政工程施工区域不连续的，每个工点围合区应按要求布设摄像头。监控范围应覆盖施工作业现场整体区域，满足全景式监控要求，对于作业现场相对不固定的，宜设置移动球机。

- （二）项目部会议室摄像头应安装于项目部会议室高处，摄像头正对会议室，不得遮挡。

- （三）班前教育讲评台摄像头应安装于班前教育讲评台高处，摄像头应覆盖班前讲评区域。

- （四）车辆出入口摄像头应安装于所有车辆出入口，摄像头正对行车通道。

- （五）人员出入口摄像头应安装于所有人员出入口，摄像头正对实名制闸机。

- （六）全景摄像头应安装于场地至高点，根据现场布置图，摄像头应对向安装，安装数量不少于2个，且应保证施工场地内全部平面区域能被200m范围内的摄像头所覆盖，若工地范围较大，结合现场情况增加，做到施工区域全覆盖。

- （七）应对施工作业面、钢筋加工场、集中加工区等重点部位实现视频监控覆盖，全景摄像头若覆盖不到重点部位应单独设置摄像头。

- （八）每个施工现场均应按照固定场景和作业现场要求分别配置视频监控系统（固定场景配置要求详见表1，作业现场配置要求详见表2）。

- （九）若存在同一地块不同总包单位共用摄像头的情况，应明确视频监控系统管理维护单位并经建设单位、施工单位、监理单位共同确认后报监督部门同意。

表1 ：固定场景摄像头配置要求

| 安装位置 | 安装数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 项目部会议室 | 1 |  |
| 车辆出入口 | ≥1 | 按照出入口数量配置 |
| 人员出入口 | ≥1 | 按照出入口数量配置 |

表2 作业现场摄像头配置要求

| 工程类型 |  | 施工阶段 |  |  | 安装位置 |  | 数量要求 |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 房屋建筑 |  | 基坑 |  |  | 全景（制高点） |  | ≥2 |  | 应安装球机，摄像头应根据现场平面布置图对向安装，监控区域应保证监控摄像头点位具有一定的冗余度，确保监控效果。 |  |
|  |  |  |  |  | 施工作业面 |  | 若全景摄像头未覆盖施工作业面，应单独设置并动态调整。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 钢筋加工场 |  | 若全景摄像头未覆盖钢筋加工场，应单独设置并动态调整。 |  |  |  |
|  |  | 主体 |  |  | 全景（制高点） |  | ≥2 |  | 应安装球机，摄像头应根据现场平面布置图对向安装，监控区域应保证监控摄像头点位具有一定的冗余度，确保监控效果。施工场地占地特别大需安装8台及以上塔吊的，应在塔吊高处位置安装不少于3个全景摄像头。 |  |
|  |  |  |  |  | 施工作业面 |  | 若全景摄像头未覆盖施工作业面，应单独设置并动态调整。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 钢筋加工场 |  | 若全景摄像头未覆盖钢筋加工场，应单独设置并动态调整。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 主要材料堆放区 |  | 若全景摄像头未覆盖主要材料堆放区，应单独设置并动态调整。 |  |  |  |
|  |  | 装修 |  |  | 施工作业面 |  | ≥1 |  | 室内装修工程独立空间面积超过3000平方米的应单独设置摄像头。宜设置移动摄像头。 |  |
| 市政隧道 |  | 盾构施工 |  |  | 盾构机台车全景 |  | ≥1 |  | 应安装球机 |  |
|  |  |  |  |  | 进出洞口 |  | ≥1 |  |  |  |
|  |  | 暗挖施工 |  |  | 施工作业面 |  | ≥1 |  | 宜设置移动球机，应覆盖主要施工作业面。 |  |
|  |  |  |  |  | 进出洞口 |  | ≥1 |  |  |  |
|  |  | 铺轨及机电安装 |  |  | 轨行区出入口 |  | ≥1 |  | 应安装于每个轨行区出入口，摄像头应对向安装。 |  |
|  |  |  |  |  | 轨行区间 |  | ≥2 |  | 轨行区间长度大于400米者，应按摄像头对射距离不得大于400米的原则等分加装摄像头。 |  |
|  |  | 其他工点（含竖井、风亭、洞口、出渣口等） |  | 主体 | 全景（制高点） |  | ≥2 |  | 应安装球机，摄像头应根据现场平面布置图对向安装，监控区域应保证监控摄像头点位具有一定的冗余度，确保监控效果。 |  |
|  |  |  |  |  | 施工作业面 |  | ≥1 |  | 地上、地下集中施工作业面均应单独设置球机，宜设置移动球机。 |  |
|  |  |  |  |  | 竖井口、风亭、洞口等 |  | ≥1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 装修 | 全景（制高点） |  | ≥2 |  | 应安装球机，摄像头应根据现场平面布置图对向安装，监控区域应保证监控摄像头点位具有一定的冗余度，确保监控效果。 |  |
|  |  |  |  |  | 施工作业面 |  | ≥1 |  | 装修工程独立空间面积超过3000平方米的应单独设置摄像头。宜设置移动摄像头。 |  |
| 一般市政 |  |  |  |  | 施工作业面 |  | ≥1 |  | 宜设置移动球机，应覆盖主要施工作业面。 |  |
|  |  |  |  |  | 主要材料堆放区 |  | ≥1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 集中加工区 |  | ≥1 |  |  |  |

- 三、设备运行和维护

- （一）施工企业需设置专人管理，定期检查硬件设备。视频监控应在开工时同步安装，工程未完成质量验收前，任何人不得随意拆卸、移动视频设备或改变拍摄角度，严禁随意拆卸设备上的接口，严禁擅自修改监控设置，严禁遮挡视频摄像头。

- （二）施工企业负责相关设备和系统的运行和维护工作，明确本工地视频管理的维护管养制度，定期检查、保养及维修，确保系统时刻处于良好运行状态，保持视频图像的清晰度、连续性与稳定性，妥善处理系统各类故障。

- （三）施工企业要建立日常系统及设备的维护记录、技术文档、维护日志，并认真填写、整理系统运行情况报告，相关记录留工地备查。

- （四）建设单位对施工扬尘污染防治视频监控负总责，应当将扬尘污染防治视频监控费用列入工程造价，在施工承包合同中明确施工单位扬尘污染防治责任，督促施工单位编制建设工程施工扬尘污染防治专项方案，并落实各项扬尘污染防治措施。